УТВЕРЖДАЮ

Директор

государственного предприятия

«Витебский Бассейн»

______________ З.П.Игнатов

« 01 » августа 2024 г.

Температурный график внутренней системы теплопотребления

на отопительный сезон 2024/2025 года при температурном графике

работы тепловой сети 95 / 70 оС

| Температура наружного воздуха, tн, оС | Температура сетевой воды на вводе в тепловой пункт (подающий трубопровод), t1, оС | Температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления, t3, оС | Температура обратной сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть (обратный трубопровод), t2, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 37 | 31 |
| 7 | 70 | 38 | 32 |
| 6 | 70 | 39 | 33 |
| 5 | 70 | 41 | 34 |
| 4 | 70 | 40 | 35 |
| 3 | 70 | 43 | 36 |
| 2 | 70 | 44 | 38 |
| 1 | 70 | 45 | 39 |
| 0 | 70 | 46 | 40 |
| - 1 | 70 | 48 | 41 |
| - 2 | 70 | 49 | 41 |
| - 3 | 72 | 51 | 42 |
| - 4 | 75 | 52 | 43 |
| - 5 | 77 | 54 | 44 |
| - 6 | 79 | 55 | 45 |
| - 7 | 81 | 57 | 46 |
| - 8 | 84 | 58 | 46 |
| - 9 | 86 | 59 | 47 |
| - 10 | 88 | 61 | 48 |
| - 11 | 91 | 63 | 50 |
| - 12 | 93 | 64 | 50 |
| - 13 | 95 | 65 | 51 |
| - 14 | 95 | 67 | 52 |
| - 15 | 95 | 68 | 53 |
| - 16 | 95 | 70 | 54 |
| - 17 | 95 | 70 | 55 |
| - 18 | 95 | 70 | 56 |
| - 19 | 95 | 70 | 57 |
| - 20 | 95 | 71 | 58 |
| - 21 | 95 | 71 | 59 |
| - 22 | 95 | 72 | 60 |
| - 23 | 95 | 73 | 60 |
| - 24 | 95 | 74 | 60 |
| - 25 | 95 | 75 | 60 |

Главный энергетик

ГП «Витебский бассейн»                 _____________               В.В.Ветров